| ETUDE EAU POTABLE – AFF0061 | ETUDE | 2018/2019 |
| --- | --- | --- |
|  |  | AFF0061 |

MAITRE D’OUVRAGE

COMMUNE DE PAUILLAC

DESCRIPTIF

L’étude des causes de ces eaux rouges s’est structurée en 4 temps :

1°) Collecte exhaustive des données ;

- Connaissance du réseau existant : 67 km

- Connaissance des ressources, traitement et stockage sur le réseau (3 ressources, environ 340 m3/h + interconnexion, 1700 m3 de stockage.

- Qualité de la ressource brute,

- Nombre, fréquences et natures des plaintes enregistrées par l’exploitant.

2°) Proposition d’hypothèses sur l’origine de l’eau rouge :

- Le réseau : âge du réseau, nature, cases.

- La qualité de l’eau : corrosivité, agressivité,…

3°) Corrélations possibles avec :

- âge des canalisations

- casses : analyse temporelle et quantitative + analyse géographique

- temps de séjour

- natures des réseaux (fonte, PVC, …)

- incidents sur la production

- qualité de l’eau distribuée

4°) Validation de certaines hypothèses et établissement d’un programme d’actions

- Neutralisation / reminéralisation

- Renouvellement d’un réseau amiante sur 385 ml

- Purges automatiques

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

Missions : ETUDE

Sous-traitance : aucune

Montant du contrat :  8460 € HT

Date de réalisation :  2018 à 2019

OPERATION

Etude de la problématique d’eaux turbides sur le réseau d’alimentation en eau potable de la commune